Типовая схема подключения УЗОФ-М

Рис. 1

А1 – блок электронный УЗОФ-М.

ТА1, ТА2, ТА3 – датчики (трансформаторы) тока.

FU1, FU2 – предохранители.

КМ1 – контактор линейный.

М – электродвигатель.

QS – рубильник общий.

S1 – аппарат коммутации (пускатель) электропривода (электродвигателя) механизма.

SB1 – кнопка «ПУСК».

SB2 – кнопка «СТОП».

«КРОС»

42 5240

«УЗОФ-М»

###### УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПРИ

###### ОБРЫВЕ  ФАЗ

ПАСПОРТ

инструкция по эксплуатации

УФ1-00.00.00 ПС

#### Ивантеевка

Устройство защиты  при обрыве фаз УЗОФ-М (далее устройство) предназначено для запрещения работы (защиты) электропривода (двигателя) и механизмов в случае обрыва любой из фаз в питающей сети, а также при обрыве любой из фаз в цепи питания электродвигателя.

Устройство контролирует непосредственно наличие тока в цепи питания нагрузки (электродвигателя).

Изделие предназначено для установки на машины (механизмы, устройства и т. п.) с электроприводом переменного тока 50Гц с токами в цепи нагрузки нагрузке от 4,0А до 1000А и более (по спец. заказу).

1. Основные технические данные.

Модель устройства – УЗОФ-М 380

Заводской номер  - ………...

Год выпуска   -   201…. г.

Условное обозначение – УЗОФ-М

ТУ 4252-001-73072622-2007.

Напряжение питания  –  380 В, 50Гц.

Потребляемый ток, не более – 30мА.

Колебания напряжения питания:

от минус 25% до плюс 20% переменного тока.

Максимальная величина коммутируемого переменного тока (380В, 50Гц)  – 5,0А.

Контролируемый ток в цепях питания электропривода (мотора) грузоподъемного механизма  – от 4,0 А до 1000А.

Время задержки срабатывания реле  – 2,0…4,0 секунды.

Тип  реле – электромеханическое, герметичное.

Тип контактов управления реле – «сухие контакты».

Условия эксплуатации: УХЛ2 по ГОСТ 15150

Температура окружающей среды от – 40 до +55Град.С.

Относительная влажность до 100% при +25Град.С.

Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0. – класс 1.

Степень защиты по ГОСТ 14254-80  -  1Р20.

Габаритные размеры  – 110х70х73мм (без датчиков).

Масса устройства в комплекте с датчиками, не более – 1,0 кг.

- 2 -

9. Размещение, монтаж и эксплуатация.

Датчики тока  устройства устанавливаются в соответствующие токовые цепи в удобных для монтажа местах.

Блок данного устройства  размещается в удобном месте.

Крепление  электронного блока может быть как щитовым (при помощи имеющихся выдвижных креплений), так и на штатную DIN-линейку.

Устройство подключается к цепям машины (устройства, механизма) согласно типовой схемы подключения, приведенной в настоящем паспорте (Рис.1).

При подключении данного устройства к электроприводам, схемы которые имеют отличия от приведенной схемы на Рис.1, необходимо сохранять заложенную, в данной типовой схеме, идеологию.

Датчики тока устанавливаются (как правило) в силовые цепи крана после максимального реле (контактора).

Устройство может быть использовано для защиты, как отдельного электропривода, так и группы электроприводов механизма, в том числе и для защиты всей группы электродвигателей машины, но только при обязательном условии  раздельного включения электродвигателей.

В зависимости от ситуации, датчики тока устанавливаются непосредственно в провода электродвигателей или в кабели всей группы электродвигателей.

В том случае, если величина токов в цепи питания электропривода менее 4,0А, через датчики тока необходимо пропустить два (или более) витка соответствующих проводов.

При правильном подключении изделия и подаче питания должен загореться зеленый светодиод, и контакты реле блока УЗОФ-М должны сработать (замкнуться) на разрешение работы (управления) соответствующими электроприводами.

При принудительном обрыве одной из контролируемых фаз и попытке включения данного электропривода загорается красный светодиод (зеленый – гаснет) и контакты  реле срабатывают (размыкаются) на запрещение работы электропривода.

Техническое обслуживание данного устройства заключается в проверке целостности внешних подключений и проверке его технического состояния путем контроля светодиодной индикации и соответствующего состояния контактов реле.

- 7 –

Гарантийный срок после ремонта установлен в течении ____ мес., в том числе срок хранения ___________мес.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 4252-001-73072622-2007 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК     _____________                      Ахмедов А. К.

личная подпись

____________

год, месяц, число

м.п.

Устройство УЗОФ-М, заводской №_________ изготовлено ООО "Крос" ___________

дата

Наработка с начала эксплуатации_______________________

Наработка после последнего ремонта____________________

Причина поступления в ремонт_________________________

____________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте_____________________

____________________________________________________

Гарантийный срок после ремонта установлен в течении ____ мес., в том числе срок хранения ___________мес.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 4252-001-73072622-2007 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК    _____________                       Ахмедов А. К.

личная подпись

____________

год, месяц, число

м.п.

- 6 -

2. Комплектность.

2.1. Комплект поставки устройства.

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронный блок УЗОФ-М | УФ1-01.00.00. СБ | 1 |
| 2 | Датчик тока | УФ2-01.00.00. СБ | 3 |
| 3 | Паспорт | УФ1-00.00.00 ПС | 1 |
| 4 | Тара* |  | 1 |

*  Возможна упаковка нескольких изделий в одну тару.

3. Ресурс, срок службы и хранения; гарантии изготовителя.

3.1. Ресурс – 10000 ч. в течении срока службы 10 лет.

3.2. Среднее время наработки на отказ – 1000 ч (не менее).

3.3. Гарантии изготовителя.

3.3.1. Предприятие-изготовитель* гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 4252-001-73072622-2007 при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных руководством по эксплуатации УФ1-00.00.00.РЭ.

3.3.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию.

3.3.3. Гарантийный срок хранения изделия - 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

3.3.4. Если устройство не было введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения, началом эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.

По всем вопросам (гарантийный ремонт, консультации по монтажу) обращаться по адресу: Московская область,     г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 27, корпус 3А.

Тел/Ф. (495) 580-28-59, +7(916)193-61-32, ООО «Крос».

www.oookros.ru

e-mail:info@oookros.ru

- 3 -

4. Свидетельство о приемке.

Устройство УЗОФ-М, заводской №  ________  изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ 4252-001-73072622-2007, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК    _____________                      Ахмедов А. К.

личная подпись

____________

год, месяц, число

м.п.

5. Свидетельство об упаковке и отгрузке.

Устройство УЗОФ-М, заводской №   ________  упаковано  и   отгружено ООО "Крос" согласно требованиями, предусмотренными в действующей технической документацией.

Упаковщик     _____________                                Рябова Т. А.

личная подпись

______________

год, месяц, число

6. Движение изделия в эксплуатации.

| Дата установки | Где установлен | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуатации | После последнего ремонта |  |  |

- 4 -

7. Краткие записи о произведенном ремонте.

Устройство УЗОФ-М, заводской №_________ изготовлено

ООО "Крос"       ___________

дата

Наработка с начала эксплуатации_______________________

Наработка после последнего ремонта____________________

Причина поступления в ремонт_________________________

____________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте_____________________

____________________________________________________

Гарантийный срок после ремонта установлен в течении ____

мес., в том числе срок хранения ___________мес.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 4252-001-73072622-2007, при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК      _____________                    Ахмедов А. К.

личная подпись

____________

год, месяц, число

м.п.

Устройство УЗОФ-М, заводской №_________ изготовлено

ООО "Крос" ___________

дата

Наработка с начала эксплуатации_______________________

Наработка после последнего ремонта____________________

Причина поступления в ремонт_________________________

____________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте_____________________

____________________________________________________

- 5 -